惠州市第二人民医院两院区中央空调维修保养及空调设备深度清洗服务项目

一、项目概况

为保障医院室内空气质量，降低交叉感染风险，确保空调系统高效运行，延长设备使用寿命，拟对两院区空调设备进行深度清洗及中央空调维修保养。本次清洗范围涵盖多联分体空调、新风处理设备、精密空调、洁净空调等全品类设备及中央空调维修保养，需严格遵循医院感控标准及设备技术要求，规范清洗流程，落实更换过滤器等维护措施。

二、维保、清洗范围及设备清单

	序号
	设备名称
	菱湖院区
	红花湖院区1号楼
	红花湖院区2号楼
	红花湖院区3号楼
	红花湖院区4号楼
	红花湖院区放射科净化空调
	红花湖院区检验科净化空调设备
	红花湖院区检验科新风系统设备
	红花湖院区心身医学科重症室
	合计

	1
	变制冷剂流量多联分体空调室外机
	
	57
	27
	
	
	2
	
	
	3
	89

	2
	新风处理机
	
	22
	9
	
	
	
	
	
	
	31

	3
	高静压风管式室内机组
	
	399
	158
	
	
	
	
	
	5
	562

	4
	环形出风嵌入式室内机组
	
	
	52
	
	
	14
	
	
	
	66

	5
	风冷模块化精密空气调节器内机
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	6
	风冷模块化精密空气调节器外机
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	7
	机房用精密空气调节器内机
	
	3
	6
	
	
	
	
	
	
	9

	8
	机房用精密空气调节器外机
	
	3
	6
	
	
	
	
	
	
	9

	9
	分体式空调机（1-5P）
	445
	7
	315
	111
	4
	
	
	1
	
	883

	10
	卧式吊顶空调箱-新风机组
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	11
	恒温恒湿内机机组
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	4

	12
	组合式洁净空调机组
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3

	13
	风机盘管
	
	
	
	
	
	
	26
	
	
	26

	14
	风冷冷库室外机5HP
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	15
	风冷冷库室内机5HP
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	16
	高效风冷双能模块机主机
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	17
	总数合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1693


备注：具体以清洗或更换过滤器实际数量为准。

（一）室外设备

1.多联空调室外机

2.风冷模块化精密空气调节器室外机

3.风冷冷库室外机（5HP）

4.高效风冷双能模块机主机

5.分体空调室外机
（二）室内设备

1.高静压风管式室内机组

2.环形出风嵌入式室内机组

3.风冷模块化精密空气调节器室内机

4.分体式挂机（1-5P）

5.恒温恒湿内机机组

6.风机盘管

（三）空气处理设备

1.新风处理机

2.卧式吊顶空调箱 - 新风机组

3.组合式洁净空调机组

（四）末端及部件

1.回风口、出风口（含百叶、过滤网）

2.各设备配套过滤器（初效、中效、高效过滤器，活性炭滤网等）

维修保养项目内容及技术要求
（一）：中央空调主机维修保养内容

（1）月度保养内容
1. 对所有接线端子进行检测并收紧。
2. 检测运转时油槽的油位和油温是否处于正常状态。
3. 检查过滤器的工作状况是否正常。
4. 检测蒸发器、冷凝器、冷却水进出口、冷水进出口的温度传感器是否正常。
5. 检测压缩机运行时是否存在异常噪音、振动，以及电机温度是否过高。
6. 检测蒸发器、冷凝器冷媒饱和压力传感器是否正常。
7. 检查主机的冷媒量及制冷效果是否正常。
8. 检查冷凝器及蒸发器传热管的传热效果是否良好。
9. 检测并调整冷却水及冷冻水的水流量开关。
10. 检测各控制线路、各元件及触摸屏是否处于良好状态。
11. 运行机组，检查机组所有运行技术参数是否在正常范围内，运行状况是否良好。
（2）年度保养内容
1. 排出压缩机冷冻油，观察排出的冷冻油中是否存在金属微粒，以此判断压缩机内部运动部件的磨损程度以及制冷系统的洁净程度。
2. 更换油过滤器和压缩机冷冻油，使润滑系统的油量、油压处于正常范围，确保油路正常，保证机组有足够的润滑。
3. 测试并调整起动时间。
4. 对主机马达及主电线进行绝缘测试。
5. 对各保护元件进行检测及校正。
6. 检查并清理控制中心。
7. 检查并清理所有阀门。
8. 检查并清理起动柜。
9. 检查并收紧所有电路接线。
10. 调校机组技术参数。
11. 对机组进行全面探漏工作。
12. 开机调试。
13. 检查机组运行情况。
14. 检查制冷主机运行电流、电压。
15. 检查制冷主机的冷冻油量、油压、油温、油位。
16. 检查制冷主机的冷凝器及蒸发器的温度、压力。
17. 进行满负荷测试。
18. 对机械性能进行鉴定，包括震动、声响以及电机温度是否过高。
19. 测量制冷剂是否充足，如有需要，则添加制冷剂。
20. 检测蒸发器、冷凝器、冷却水进出口、冷水进出口温度传感器是否正常，并对各个温度传感器进行效对。
21. 检测蒸发器、冷凝器冷媒饱和压力传感器是否正常，并对各个压力传感器进行效对。
22. 检查主机冷媒量及制冷效果是否正常，如有需要则添加冷媒。
23. 检查冷凝器及蒸发器传热管的传热效果是否良好，提出是否要对传热管进行通炮清洗的建议。
24. 检测并调整冷却水及冷冻水的水流量开关。
25. 检测马达线圈温度传感器。
26. 检测SLIDEVALVE之功能。
27. 检测冷媒过滤器温差。
28. 调整和校正主机设定参数。
29. 检测各控制线路、各元件及触摸屏是否处于良好状态。
30. 检查机组所有运行技术参数是否在正常范围内，运行状况是否良好。
31. 检测并报告损坏的零件。
32. 根据以上全面检查，提供一份机组运行状态报告。
（二）：风柜维修保养内容

（1）月度保养内容

1. 检查机组运转时是否存在异响和振动。
2. 检查机组运行情况。
3. 检查皮带松紧度和磨损情况，必要时进行调整或更换。
4. 检查比例积分调节阀的工作状态以及温控设置是否正常。
5. 检查空调区域温度及出风口温度是否正常。
6. 清扫存水弯，疏通凝结水管。
（2）年度保养内容

1. 包含季度保养内容。
2. 检查皮带同轴度，检查皮带轮和键配合是否正常。
3. 检查皮带和风机轴承，必要时进行更换。
4. 检查各紧固螺栓是否存在返松现象。
5. 检查风机电机绝缘电阻（要求大于 5 兆欧）。
6. 测试控制系统可靠性。
7. 清洗回风网（每半年清洗一次）。
8. 清扫凝结水盘。
（三）：风机盘管维修保养内容

（1）月度保养内容

1. 检查风机盘管运转时是否存在异响及电机过热现象。
2. 检查温控三速开关及电动二通阀工作性能。
3. 检查风机盘管出风及房间温度。
（2）年度保养内容

1. 清理凝结水盘，疏通凝结水管。
2. 检查轴承，必要时进行更换。
3. 检查连接电线情况。
4. 检查各紧固螺栓是否存在返松现象。
5. 清洗回风过滤网（每半年一次）。
（四）：中央空调水泵维修内容
（1）月度保养内容

1. 清理水泵、电机表面的灰尘、油污。
2. 检查压力表读数是否正常。
3. 检查电机、水泵运行时是否存在异响和振动。
4. 检查阀门的开关位置、功能是否正常。
5. 检查联轴器润滑油是否充足，必要时补加机油。
6. 检查联轴器避震胶是否磨损，必要时进行更换。
7. 检查轴封是否密封良好，必要时调整或更换轴封填料。
8. 检查水泵电流、电压。
（2）年度保养内容

1. 检查电机绝缘。
2. 检查地脚螺丝及主要连接螺丝是否存在返松现象。
3.检查及调校联轴器轴线，检查键及叶轮与轴配合是否良好。
4. 清洗水过滤器。
5. 清理水泵外表及电机散热风机，重新油漆。
6. 检查水泵轴、叶轮磨损情况，必要时进行更换。
7. 检查水泵、电机轴承磨损情况，必要时进行更换。
8. 清理电箱，检查交流接触器、热继电器调定值，测试电路工作可靠性。
（五）：冷却塔全年维保内容

（1）月度保养内容

1. 检查电机、风机运转时是否存在异响和振动，必要时更换轴承，检查风机叶片角度是否正确。
2. 检查冷却电机的电流、电压。
3. 检查与调整冷却风扇皮带松紧度。
4. 检查分水器运行情况是否正常。
5. 检查循环水量是否正常。
6. 检查浮球阀工作是否正常。
7. 检查电机、风机等部件的紧固情况。
（2）年度保养内容

1. 为冷却风扇与电机添加黄油。
2. 检查与维修阀门漏水故障。
3. 调整与更换磨损严重的零配件。
4. 清理播水管及填料上的杂物。
5. 检查调整皮带轮同轴度。
6. 清理电箱，检查交流接触器、热继电器调定值，测试电路工作可靠性。
（六）净化空调维修保养内容

（1）每月二次巡查保养内容

1. 检查空调机运转时声音是否正常。
2. 检查蒸发器、滤网洁净度和出、回风情况。
3. 检查凝结水盘畅通情况，清扫凝结水盘。
4. 检查皮带松紧度和磨损情况，必要时进行调整更换。
5. 检查轴承润滑情况，必要时打油或更换。
6. 检查运行时冷冻水进出水温是否正常。
7. 检查风机运转电压、电源。
8. 检查空调区域温、湿度及出风口温、湿度是否正常。
9. 检查加湿桶工作是否正常。
10. 检查加热器工作是否正常。
11. 检查机组控制系统工作是否正常。
12. 对检查中发现的问题进行处理。
（2）年度保养内容

1. 检查皮带轮同轴度，检查皮带轮和键配合是否正常。
2. 检查各紧固螺丝栓是否存在返松现象。
3. 检查压缩机、风机电机绝缘电阻（要求大于 5 兆欧）。
4. 清理电箱，整理电箱内电线。
5. 测试空调机控制系统可靠性。
6. 根据以上全面检查，提供一份机组运行状态报告。
四、清洗内容及技术要求

（一）通用清洗原则

1.安全规范：断电作业，佩戴防护装备（手套、口罩、护目镜），使用中性清洁剂及食品级消毒剂，避免设备腐蚀及二次污染。

2.分类处理：按设备类型制定专项方案，洁净区空调系统（如组合式洁净空调机组）需满足《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333），使用无菌工具及消毒剂。

3.记录存档：清洗前后拍照留痕，记录过滤器更换型号、时间，记录各类空调设备运行情况台账（包含不限于设备位置、型号、生产日期、功率参数、运行情况等）。

（二）分项清洗步骤及要求

1.室外机清洗（多联 / 精密 / 冷库 / 双能模块主机 / 分体空调室外机）
（1）外壳及风扇：

步骤：断电后拆卸外壳，清除表面灰尘、杂物，冲洗风扇叶片，干燥后复位。

效果：外壳无明显积尘，风扇转动无异响，散热孔无堵塞。

（2）散热片：

步骤：使用软毛刷清除翅片表面灰尘，配合中性清洗剂浸泡 3-5 分钟，高压水枪逆向冲洗（水流与翅片垂直），清除内部积垢。

效果：散热片无污垢、无变形。

2. 室内机组清洗（风管式 / 嵌入式 / 挂机 / 风机盘管）
（3）过滤网（器）：

步骤：更换初、中、高效过滤网（器），不含分体空调过滤网，分体空调过滤网只做清洗。

效果：滤网（器）无破损，通风顺畅。

（4）蒸发器 / 表冷器：

步骤：喷洒中性清洁剂（含抑菌成分），静置 5 分钟后用软毛刷轻刷，配合低压水枪冲洗，清除冷凝水盘污垢及藻类。

效果：翅片无积尘、无霉菌，冷凝水排水通畅。

（5）风轮 / 风机：

步骤：拆卸风轮，酒精擦拭表面油污，清除蜗壳内壁灰尘；电机轴承加注润滑油（按设备说明书要求型号）。

效果：运行噪音≤设备额定值，转速无异常衰减。

3. 新风处理机 / 空调箱 / 洁净空调机组

（1）过滤器系统：

步骤：依次更换初效（G4）、中效（F7）过滤器，高效过滤器（H14，仅洁净空调机组）；活性炭滤网拆卸后暴晒 4 小时。

要求：过滤器与框架密封严密，无漏风；洁净区高效过滤器更换后需进行检漏测试。

（2）表冷器 / 加热器：

步骤：使用硬毛刷清除表面积尘，配合蒸汽清洗（温度≤80℃），对洁净空调机组表冷器需用 75% 酒精擦拭消毒。

效果：换热效率恢复，表面无可见污染物，微生物检测符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394）。

（3）箱体及内壁：

步骤：擦拭箱体内部灰尘，清除冷凝水托盘杂物，使用含氯消毒剂（500mg/L）喷洒消毒，作用 30 分钟后清水擦拭。

要求：内壁无霉菌、无积水。

4. 恒温恒湿 / 精密空调机组

（1）加湿器：

步骤：拆卸电极式 / 湿膜加湿器，清除水垢（使用柠檬酸溶液浸泡），冲洗加湿水盘，更换加湿滤芯。

效果：加湿量稳定。

（2）冷凝器（室内部分）：

步骤：使用压缩空气吹扫灰尘，配合专用清洁剂（无腐蚀性）擦拭，确保散热良好。

5. 风口及管道

（1）回 / 出风口：

步骤：拆卸百叶，清洗表面污渍，使用含氯消毒剂擦拭，对螺丝等配件消毒后复位；检查风口与风管连接处密封性。

效果：百叶无积尘，出风均匀，无异味。

（三）更换过滤器种类

	设备类型
	过滤器级别
	单位

	普通空调机组
	初效（G4）
	个

	新风处理机 / 空调箱
	中效（F7）
	个

	组合式洁净空调机组
	高效（H14）
	个

	盘管机消毒滤网
	/
	个


五、验收标准

（一）外观及功能

1、设备表面无可见灰尘、污渍，部件无损坏、松动；

2、开机运行 30 分钟，无异常噪音、振动，风量、温度符合设计参数；

3、冷凝水排水通畅，无漏水、堵塞。

（二）文件记录

提供维修、清洗前后对比照片、过滤器更换清单（含型号、数量、更换时间）、设备清洗及运行情况记录。
六、安全与环保要求

高空作业（室外机）需佩戴安全带，使用防滑脚手架，设置警示标识；

清洗废水禁止直接排放,按医院指定地点排放；

3.更换的废弃过滤器（含高效过滤器）按医疗废物处理，需提交更换清单交由有资质的单位回收。
七、报价要求

报价需分项列出：设备维修、更换费（含型号、单价）、设备清洗费（按台 / 套计费）等，且报价内含高空作业费。
其它要求

     1.人员要求：要求配备一名技术负责人,持有应急管理部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证，作业类别为制冷与空调作业；实施高空作业的人员，应持有应急管理部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证，作业类别为高处作业。
2.中选供应商在现场服务过程中必须切实做到安全生产，保证其所有人员严格遵守国家法律、法规和采购方的规章制度。在作业过程中严格做好安全防护措施，如发生安全事故及意外或造成任何第三方的损失，中选供应商应承担全部责任。
3.清洗空调期间，采购方有权要求中选供应商在不影响采购方职工工作的前提下调整清洗时间，中选供应商需无条件配合，调整时间不限于正常工作日外或正常工作时间外。

4.检修所有空调设备实际运行情况并完整记录；根据采购方需求，免费协助拆除空调设备加装的静电消毒器、补充设备雪种及排水管道修复。
5.项目完成后，经双方验收合格后,中选供应商需提供有效、完整的发票及凭证，否则，采购方有权延迟付款。采购方审核通过后，30个工作日内一次性支付服务费用，支付方式采用银行转账汇款方式。
九、违约责任 

1.由于中选供应商原因，超出合同约定时间的，每逾期一天，中选供应商向采购方支付合同总价5‰的违约金；逾期十天后，采购方有权终止本合同并不予支付合同款项，中选供应商向采购方支付合同金额5%的违约金。

2.中选供应商在施工中应妥善保护采购方的设备及施工现场的设施和其它工程成品，如造成损失，应承担赔偿责任。

　  3.采购方未办理任何手续，擅自要求中选供应商拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由采购方负责并承担损失；中选供应商未对采购方的不合规要求进行提示及劝阻的，视为有过错，应与采购方共同承担责任。

　　4.未经采购方同意，中选供应商擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由中选供应商负责并承担损失。

5.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

6.由于中选供应商产品、施工、人员等归属于中选供应商原因的，导致采购方或他人遭受损失的，由中选供应商承担所有责任。

7.单方违约解除本合同的，应承担本合同金额20%的违约金。

8.中选供应商在任何情况下都不得转让其应履行的合同义务，也不得将本合同的项目分包给任何第三人。若中选供应商违反该约定采购方有权解除合同，并不予支付合同款项,中选供应商向采购方支付合同金额5%的违约金。
9.中选供应商未按合同约定或响应文件的内容提供服务的，同时采购方有权书面要求中选供应商限期改正，逾期未能改正的，中选供应商向采购方支付合同金额5%的违约金；中选供应商出现两次以上违约需整改的情况的，视为中选供应商根本违约，采购方有权解除合同并不予支付合同款项，因此造成采购方损失的，中选供应商应予赔偿。
惠州市第二人民医院总务科
                                       2025年11月28日
、










